柳州职业技术大学
2026—2027年学校电控系统维保服务采购项目询价采购公告
采购编号：LZPU2026-36                              发布日期：2026年11月4日
1、 项目名称：2026—2027年学校电控系统维保服务
2、 询价采购项目预算金额：（人民币大写）壹拾壹万贰仟肆佰元整（¥112400.00）
3、 评标方法：最低评标价法
4、 采购要求
说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。
	序号
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	1
	2026年电控系统维保服务
	一、项目内容
1.服务范围：柳州职业技术大学智能电控系统覆盖全校学生公寓楼，功能是学生公寓用电控制、计量、计费与远传管理等，是校园运行与师生生活的重要基础设施。主要维保设备包括：新开普电控计量单元1532台、集中器20 台、转发控制器105 台、数据网关24台；常工电控计量单元1437台、数据网关6台。
项目维保服务周期为自合同签订之日起 壹 年。项目一口价包干（维保过程所产生人工费、材料费、更换配件费用、运输费、交通费、税金以及技术支撑费用等均由报价人承担），后续如有少量设备的增加，在数量不超过上述设备台数总量的10%（不含）以内，包干价不变动。
3.严格遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）、《高校校园电力安全管理规范》及采购人单位电气设备管理制度、消防安全管理规定等相关标准与文件要求。
4.严格落实安全作业规范，以日常巡检、预防性保养为核心，提前排查隐患，杜绝带病运行，从源头规避电气安全事故。所有维保作业、巡检记录、故障处理、设备更换均建立台账。
二、维保工作内容与要求
（一）日常维保内容和要求
结合高校用电特性，将维保工作分为日常巡检、月度保养、季度检修、年度大修检测四大模块，明确各阶段作业内容与执行标准。
1.日常巡检
由专职维保人员对学生公寓楼所有智能电控设备进行巡检（一周一轮回），实时掌握设备运行状态，及时处理轻微异常，记录运行数据。
（1）设备外观检查：查看配电柜、控制柜外壳完好，无变形、破损、锈蚀、进水、积尘严重等情况；设备指示灯、显示屏显示正常，无异常报错、闪烁。
（2）运行状态检查：监测电控设备运行温度、声音，无异常异响、发烫、异味；开关、接触器运行平稳，无频繁启停、卡顿现象。
（3）安全功能检查：测试漏电保护器、过载保护装置灵敏有效，无失效、误动作、拒动作问题；应急电控系统处于待命状态。
（4）环境检查：电控设备机房、配电间通风、干燥、整洁，无杂物堆放、无易燃易爆物品，温湿度符合设备运行标准。
（5）台账记录：填写《智能电控系统日常巡检记录表》，标注设备运行状态、异常点位、待处理问题，形成闭环记录。
2.月度保养（每月末执行）
在日常巡检基础上，对学生公寓楼电控系统相关设备进行精细化保养，消除轻微隐患，保障设备稳定运行。
（1）对所有配电柜、控制柜进行全面除尘、清洁，清理设备内部积尘、杂物，避免积尘导致短路、漏电；
（2）紧固设备接线端子、螺栓，排查线路松动、虚接问题，防止接触不良发热起火；
（3）检查开关、按钮、指示灯、仪表工况，更换损坏、失灵的小型元件；核对电控系统运行参数，校准电压、电流监测数据，确保数据精准；
（4）排查配电回路负荷情况，及时调整不合理负荷分配，杜绝长期过载运行。
3.季度检修（每季度末执行）
（1）开展系统性设备检测与深度保养，重点排查隐蔽性隐患，对设备性能进行全面校验。
（2）线路检测：检测各配电回路线路绝缘电阻、接地电阻，排查线路老化、绝缘破损、接地不良等隐患，对老化线路及时标记、分批更换；
（3）元件性能检测：校验断路器、接触器、继电器、漏电保护器等核心元件动作性能，测试保护阈值是否达标，更换性能衰减、临近失效的元件；
（4）系统联动测试：测试消防联动电控、应急断电、应急照明电控系统联动功能，确保突发情况可自动切换、正常启动；
（5）机房设备维保：对机房控制电脑等设备进行检修，保障电控设备运行环境达标，防止设备受潮损坏；
（6）隐患整改：对季度排查发现的一般隐患当场整改，对重大隐患制定专项整改方案，限期闭环处理，并上报学校后勤管理部门。
年度大修与检测（每年寒暑假执行）
（7）利用寒暑假校园用电负荷低、不影响使用的窗口期，开展全年最大规模的电控系统大修、检测、升级改造工作。
（8）对电控设备进行全面停电检修，拆解检查核心部件磨损、老化情况，对老旧、超期服役设备进行更换；
（9）全面排查主干电控线路、预埋线路，修复破损、老化线路，整改不规范接线、私拉乱接遗留隐患；
（10）梳理全年设备运行故障数据，优化电控系统负荷分配、保护参数设置，提升系统稳定性；完成全年维保台账整理、设备档案更新，形成年度维保总结报告。
（二）故障应急处置
1.应急响应机制
提供7×24小时维保服务，并提供服务电话，出现技术故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题（指不影响整体供电与安全、通过远程调试或常规维修即可解决的故障（如单台计量终端参数异常、个别回路非关键设备故障等））2小时内通过远程方式解决；重大的问题（指影响区域或全校供电安全、应急供电，或可能导致大面积停断电的设备故障），在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场排除故障，确保系统正常运行。
2.常见故障处置流程
（1）线路跳闸、突发断电：立即隔离故障回路，排查过载、短路、漏电原因，区分是设备故障还是线路故障；排查无安全隐患后，尝试恢复供电；无法及时修复的，第一时间上报后勤部门，告知受影响区域，安排临时供电措施，并持续跟进修复。
（2）设备发热、异响、异味：立即关停故障设备，切断对应电源，防止故障扩大引发火灾、设备烧毁；拆解排查接线松动、元件老化、负荷过载等问题，快速整改修复，修复后试运行，确认无异常后方可正常投入使用。
3.重大事故处置
若发生电气起火、大面积停电、设备炸裂等重大安全事故，第一时间切断总电源、疏散周边人员，上报采购单位安全管理部门与后勤部门，配合消防、应急部门开展处置，事后开展事故溯源、隐患排查、全面整改，杜绝同类问题复发。
（三）人员配置要求
组建专项维保团队，人数不少于 3 人，包含低压电工、电控系统运维工程师。所有作业人员均持有国家认可的特种作业操作证，熟悉校园电控系统布局与设备特性。报价时须提供：
1.人员岗位一览表；
2.维保团队人员对应专业的有效证书复印件并加盖公章；
3.提供截止报价之日前连续3个月维保团队人员在报价单位的社保证明文件复印件并加盖单位公章。
以上材料如提供不全或未提供则视为报价无效，如因提供材料不清晰导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。
（四）安全作业要求
1.所有电气维保作业必须严格执行“停电、验电、接地、挂牌、上锁”安全流程，严禁带电违规作业，特殊带电作业须由持证人员操作，现场配备专人全程监护，并设置安全警示标识与隔离措施。
2.作业前提前排查作业环境，清理易燃易爆物品，配备灭火器、绝缘工具、防护用品，做好安全防护措施。
3.校园公共区域、教学区域停电维保需提前24小时发布通知，避开教学、考试、大型活动时段，最大限度降低影响。
4.严格规范工具、设备使用，所有绝缘工具、检测仪器定期校验，确保性能合格、安全有效。
作业完成后，全面检查现场，确认无安全隐患、设备运行正常后方可撤离现场，做好作业记录。
（五）设备耗材库存要求
建立专用维保物资仓库，常备主要易损件（如断路器、接触器、开关、保险等）库存数量应满足日常维保及抢修需要，且不低于当月实际使用量的 50%；每月至少盘点 1 次物资库存，及时补充短缺耗材，杜绝因物资缺失延误维修工作。同时建立设备配件供应商备用机制，针对特殊、老旧设备配件，提前对接供应商，保障快速采购更换。
（六）台账与档案管理要求
建立完整的校园电控系统设备档案与维保台账，实现一机一档、全程可追溯。作业完成后3个工作日内完成台账更新，主要包含：设备基础信息台账、日常巡检记录表、月度季度维保记录表、年度检测报告、故障维修台账、设备更换记录、隐患整改台账、应急处置记录等。所有纸质台账存档留存，电子台账同步更新，定期汇总梳理，为系统优化、设备更新、年度维保计划制定提供数据支撑。
（七）其他要求
1.巡检与报告制度
（1）每季度至少开展1次例行巡检，每学期开学前额外开展1次全面巡检，巡检结束后 5 个工作日内提交《巡检报告》。
（2）每半年提交一次《运维服务总结报告》，含故障根因分析、系统运行趋势、安全隐患排查及优化建议。
（3）迎新、考试及重大节假日前 3 个工作日，提交《专项保障方案》。
2.服务过程与安全管理
（1）规范作业： 运维人员须严格遵守采购人规章制度，规范操作，佩戴工牌，确保人身、设备及数据安全。
（2）数据保密： 须与采购人签订保密协议，对接触到的师生信息、能耗数据及系统配置承担保密责任，不得泄露或用于商业用途。
3.服务验收与考核
（1）实行月度考核与年度综合考评相结合的考核机制，严格依据附件《电控系统维修维保服务质量评价表》相关指标进行评分。
（2）包括但不限于：因运维不当造成全校性或某一校区整体停电、核心业务数据丢失、大面积误断电等情形重大责任事故的，采购人有权单方解除合同并追究法律责任。由采购人后勤管理部门会同相关职能部门组织调查认定，必要时邀请具备资质的第三方专业机构或专家论证；采购人拟据此单方解除合同的，事先书面通知报价人并说明事实及理由，报价人对认定结论有异议的，可在收到书面通知之日起 5 个工作日内提出书面复核申请，双方仍不能达成一致的，按合同争议解决方式处理。
4.报价人须具备校园电控系统“前端硬件+通信网络+系统软件+数据业务”的一体化运维能力，并承诺如下：
（1）硬件深度运维： 具备智能电控终端、联机电表、电控计量表具、电控网关、数据网关、集中器、交换机等设备的检测、校准、维修与更换能力，配备示波器、万用表、网络测试仪等专业工具。
（2）软件平台保障： 具备电控管理平台、计费系统、远传服务平台的运行保障能力，包括系统日志分析、版本管理、参数配置、数据库维护及故障闭环处理。
（3）软硬协同联调： 熟悉 DL/T 645、Modbus、TCP/IP 等通信协议，能够处理硬件终端与软件平台间的协议匹配、数据丢包、远程关断异常（如防欠费误断）等协同故障。
（4）数据安全： 具备核心业务数据备份与恢复机制，严格执行“核心业务数据零丢失”标准。具备与项目涉及设备（新开普、常工等品牌）进行通信协议对接和固件升级的技术能力。
	1
	项

	商务要求
	服务交付时间：签订合同之日起立即开始提供服务内容。
服务期限：自合同签订之日起12个月（壹年）。服务期内，成交报价人应按采购人要求持续提供电控系统日常巡检、月度保养、季度检修、年度大修检测及故障应急处置等维保服务。
2.技术支持和服务要求
（1）本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足报价文件所述要求，如中标报价人在报价文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。
（2）电话、线上咨询。报价人为采购人提供技术援助，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的方案。提供7×24小时售后服务，并提供售后服务电话，出现技术故障应在接到故障通知起1小时内响应，一般问题2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后4小时内派技术人员到达现场排除故障，确保课程正常运行；
（3）本项目如有软件（不包括随机出厂预装），除安装在采购人本地服务器（计算机）上，还必须一式两份，用U盘或移动硬盘（接口USB3.0以上，质保期不低于三年）将软件安装包、软件使用说明书、技术文档、软件常规操作录屏分目录存放，验收前一并交付给采购人。在本项目合同约定的质保期过后，中标报价人需确保该软件的功能仍与交付验收时一致，不受限制或减少（如合同另有约定的按合同约定）。质保期过后，如需对软件进行升级或售后服务，双方再行协商。
（4）本项目所含软件（如有）必须为符合采购人适用范围的正版软件（非试用版），且根据网络安全法及信息系统等级保护的相关规定，在正式验收前必须经采购人网信部门进行安全扫描，扫描合格后方能进行正式部署及正式验收。若中标报价人对扫描结果有异议，可委托双方认可的具备相关资质第三方检测机构进行检测，相关费用由中标报价人承担。
3.知识产权
（1）本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料的产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。
（2）报价人因未经授权而实施的商业性复制行为造成违约或侵权责任，给采购人造成损失的，由其承担相关责任并赔偿采购人经济损失。
（3）中标报价人应保证针对本项目的货物（含硬件、软件及服务）涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由报价人承担。
4.付款要求
本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方协商。
5.履约保证金
合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。
履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术大学
[bookmark: _GoBack]开户行：交通银行西江支行
账  号：452060600018120020185
转账时注明：2026—2027年学校电控系统维保服务采购项目，采购编号LZPU2026-36 履约保证金电汇、转账的，持银行回执复印件（非电汇、转账的，出具其他保证金递交证明文件），携带中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。
6.验收要求
（1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次适用：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
（2）中标报价人须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（3）供货时，中标报价人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
（4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时报价人必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时报价人授权代表未到场参加验收，则视为报价人对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标报价人承担。
（5）中标报价人必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。
（6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标报价人支付。报价人在报价时自行考虑。
（7）中标报价人完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题，中标报价人应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定，按合同相关条款执行。
如果验收时中标报价人所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标报价人仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标报价人须承担相应违约责任。


四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足，否则视为无效）
1. 资格证明文件
（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
（2）报价声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
注：
①以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖报价人公章，否则报价文件按无效响应处理。
②报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。
（3）符合以下规定的条件： 
1　 具有独立承担民事责任的能力； 
2　 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3　 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4　 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5　 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6　 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
7　 法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.报价为最终报价，须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其他所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。
4.报价文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成，详见报价文件格式。包括但不限于本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（有委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（有委托代理时提供）。
5.报价文件递交
（1）报价文件份数：报价文件一式三份，正本一份、副本二份
（2）报价人应按本文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。
（3）报价文件的封面应注明“正本”“副本”字样，提供报价文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由报价人自行承担。
（4）报价文件正、副本全部装入一个包封袋/箱中并加以密封，封口处必须加盖报价人公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。报价文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号（如有）、报价人名称”，并在“报价文件提交截止时间前不得启封”字样。未按规定密封的响应文件将被拒收。
6.报价文件提交
（1）报价文件提交起止时间：2026年11月10日9时00分至9时30分（北京时间）
（2）文件提交地点：柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室
注：报价人应当在报价文件提交截止时间前，将报价文件密封送达提交地点。在报价文件提交截止时间后送达的报价文件为无效文件，采购人将拒收。
7.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（1）技术及需求咨询联系人：俞老师     联系电话：13737270750
（2）报价文件接收联系人：资产管理处办公室工作人员      联系电话：0772-3156307   

柳州职业技术大学
                                                                         2026年11月4日


















 报价文件格式

报价文件外层包装封面（格式 ） 

报 价 文 件

项目名称：                          

项目编号：                          

报价人名称：         全称           

报价人地址：                        









1.报价文件封面（格式）：


报  价  文  件



项目名称：                       
项目编号：                           
报价人名称：        全称             （加盖单位公章）
报价人地址：                      
联系人：           联系电话：           




     年  月  日








2. 资格证明文件目录
根据报价文件规定及报价人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

































3.有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）
































4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
报 价 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                     性      别：          
年    龄：                     职      务：          
身份证号码：                                         
系            （报价人名称）              的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：                        
                               法定代表人（签字）：                      

     年     月     日

注：自然人投标的无需提供

五、授权委托书格式
授权委托书
（如有委托时）
致：采购人名称
我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务，签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者盖章）：                  
委托代理人（签字）：                           
委托代理人身份证号码：                       
报价人（公章）：                         
     年     月     日
注：
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


六、报价人声明格式
报价声明
致：采购人名称
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。
4.我方保证针对贵校采购项目所提交的所有材料（含营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、信用报告、产品测试报告、彩页参数等）均真实有效，复印件与原件一致。若存在伪造、篡改或提供虚假信息的行为，自愿接受贵校取消我方投标/中标资格，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；
5.我方已认真审阅贵校本项目采购需求及交付时间，本项目投标所用货物（含软件及服务）均满足贵校本项目采购需求；我方具备履行本项目的专业技术能力、资金实力及生产能力，若中标后因能力不足导致项目无法验收并交付使用，贵校有权直接解除合同并追偿损失，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标。
6.我方严格保证所投货物（含软件及服务）符合招标文件技术规范及质量标准，且无侵犯第三方权益的情况，所投货物均为原厂制造全新正品，不存在以低质替代品、残次品冒充原厂合格产品的情况。若发现使用假冒伪劣产品或侵犯第三方权益的行为，我方自愿接受采购人采取以下措施：
在五日内全部更换为全新原厂正品，并按合同总价的20%处以罚款，且承担由此引发的全部法律责任；情节严重者列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；
7.我方声明参加贵校采购项目公平竞争，不存在围标、串标、恶意低价竞争等违法行为，否则自愿承担取消资格、赔偿损失等后果。
8.我方配合采购人对货物（含软件及服务）生产、交付、验收的全过程监督，不得阻挠或隐瞒真实情况，如本项目所供货物（含软件及服务）出现质量争议时，我方同意由贵校委托有资质的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，期间产生的全部费用均由我方承担。
9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    特此承诺。
报价人（公章）：                         
法定代表人或委托代理人(签字)：              
     年     月     日
注：报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。










七、报价人参加本项目无围标串标行为的承诺格式
报价人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同报价人的报价文件相互混装；
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；
2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；
3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；
5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；
6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；
7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
报价人（公章）：                         
法定代表人或委托代理人(签字)：              
     年     月     日
八、报价表格式
报价表
项目编号：                 
项目名称：                 
	序号
	货物名称
	报价
品牌/生产商、规格、型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	单价合计（元）

	1
	
	

	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	

	总报价金额（大写）：人民币                    （￥               元）
包含装卸、运输等所有费用。

	服务交付时间：签订合同之日起    日内开始提供服务内容。
服务期限：自合同签订之日起  个月（  年）。服务期内，成交报价人应按采购人要求持续提供电控系统日常巡检、月度保养、季度检修、年度大修检测及故障应急处置等维保服务。 


报价人单位（公章）：               

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:                          

地址：                          电话：                             
转账全称：                            对公账号：                                                      
开户行：                              







九、商务、技术响应、偏离情况说明表格
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目编号：                                
项目名称：                                            
	[bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc171349578][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc405905876]序号
	采购文件参数要求
	报价人具体响应
	[bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc171349581][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc405905879]响应/偏离
	[bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc171349582][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc405905880]说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有）

	[bookmark: _Toc405905881][bookmark: _Toc171349583]商务部分

	[bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc171349584][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc405905882]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905883][bookmark: _Toc171349585][bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc173211906]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc171349586][bookmark: _Toc405905884][bookmark: _Toc173066408]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905885][bookmark: _Toc171349587]…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905886][bookmark: _Toc171349588]技术部分

	[bookmark: _Toc405905887][bookmark: _Toc171349589]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905888][bookmark: _Toc171349590]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc405905889][bookmark: _Toc171349591]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc171349592][bookmark: _Toc405905890]…
	
	
	
	


说明：
1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。
2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值。
3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
报价人（公章）：                           
法定代表人（负责人）或委托代理人签字:
      　　　　　　　　　　　　　                           日期：   年  月  日
